*GRILLE D’AUTO-EVALUATION*

Sécuriser le circuit des bouteilles de gaz à usage médical

|  | N° | Items proposés pour l’auto-évaluation | Cases à cocher |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non | En cours |
| PUI | 1 | Livraison fournisseur - Réception - Lors de la réception des bouteilles de gaz à usage médical, le professionnel en charge vérifie : - Le bon état de la bouteille ; - La nature du gaz par lecture de l’étiquette ; - La présence du système de garantie d’inviolabilité ; - La pression des bouteilles avec détendeur-débitmètre intégré (RDI); |  |  |  |
| PUI | 2 | Stockage PUI - Le local de stockage est propre, bien ventilé, résistant aux intempéries, à l’écart de toutes sources de chaleur. Il comporte un panneau « interdiction de fumer » et peut fermer à clefs. - Le local est soit dans un emplacement clos extérieur, soit à l’intérieur d’un bâtiment. Dans ce deuxième cas, il doit avoir un volume au moins égal à 10m3, sans communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ; - Des locaux distincts ou des zones dédiées sont identifiées pour stocker : - Les bouteilles de gaz vides des bouteilles de gaz pleines ; - Les bouteilles de gaz à usage médical des bouteilles de gaz à usage technique (pour laboratoires) - Les bouteilles sont arrimées en position verticale, robinets fermés, à l’exception des bouteilles de MEOPA qui sont stockées en position horizontale pendant au moins 48h après livraison à des températures entre 10 et 30°C. Passé ce délai qui est tracé, les bouteilles de MEOPA sont stockées en position verticale. - L’emplacement des bouteilles de gaz est identifié et étiqueté ; |  |  |  |
| US | 3 | Stockage unité de soins - Les bouteilles de gaz sont arrimées avec un moyen approprié (chaînes, crochets, chariots…) ; - L’emplacement des bouteilles de gaz est identifié et étiqueté ; |  |  |  |
| PUI - US | 4 | Transport/Manutention: - Les consignes de sécurité relative à la manutention des bouteilles de gaz à usage médical sont rédigées, connues et facilement accessibles par tous ; - Le transport et la manutention des bouteilles de gaz sont réalisés par du personnel qualifié et formé ; |  |  |  |
| US | 5 | Prescription - Les gaz à usage médical ayant le statut de médicament, sont systématiquement prescrits. Les mentions suivantes figurent sur la prescription : le débit en L/min, la durée d’administration et le mode d’administration (lunette, masque); |  |  |  |
| PUI | 6 | Délivrance : - La délivrance des bouteilles de gaz à usage médical : - Est tracée via un support papier ou informatique ; - Est réalisée par du personnel qualifié et formé ; - Lors de la délivrance d’une bouteille de gaz à usage médical, le professionnel vérifie : - La nature du gaz par lecture de l’étiquette ; - Le bon état de la bouteille ; - L’autonomie de la bouteille ; |  |  |  |
| US | 7 | Administration : - Lors de l’administration d’un gaz à usage médical, l’IDE vérifie : - La nature du gaz par lecture de l’étiquette ; - Le bon état de la bouteille ; - L’autonomie de la bouteille ; - La spécificité des équipements utilisés (kit d’administration et manodétendeurs spécifiques du gaz) - L’absence de corps gras sur le visage du patient ; - L’administration de gaz à usage médical est réalisée par du personnel qualifié et formé ; - Les consignes de bon usage du gaz et de la bouteille sont connues et facilement accessibles ; - Le patient est toujours informé des mesures de sécurité à respecter lors de l’inhalation de gaz à usage médical ; |  |  |  |
| US –PUI | 8 | Gestion documentaire : En cas de délégation de tâches au cours du processus, cette dernière est formalisée par écrit ; |  |  |  |
|  | 9 | Surveillance Les professionnels de santé sont informés de la nécessité de déclarer systématiquement à la structure interne compétente les erreurs d’administration liées aux gaz à usage médical ; |  |  |  |
|  | 10 | Évaluation-Formation-Information Un programme d’amélioration continue de la qualité est mis en place afin de former les professionnels à l’utilisation des gaz à usage médical et aux risques qui y sont associés. |  |  |  |

Never Event : erreur d’administration de gaz à usage médical